## Sheet1
|  | Laboratorie målinger | [5 empty] | Feltmålinger
[8 empty] | Partikler |  |  |  | Fysiske målinger |  |  |  | Kemiske målinger
| Produkt | Partikel type | Flow | Rensegrad | Total Zn | Total Cu |  |  |  | Rensegrad | Filterpapir | pH |  | EC |  | Total Cu |  |  | Opløst Cu |  |  | Total Zn |  |  | Opløst Zn |  |  | Total Pb |  |  | Opløst Pb |  |  | Total P |  |  | Total N |  |  | PAH’er total
Enhed |  |  | L/s | % |  |  |  | mg/L |  | % |  |  |  | µs/cm |  |  |  | %
[7 empty] | Event | Ind | Ud |  |  | Ind | Ud | Ind | Ud | Ind | Ud | rensegard | Ind | Ud | rensegard | Ind | Ud | rensegard | Ind | Ud | rensegard | Ind | Ud | rensegard | Ind | Ud | rensegard | Ind | Ud | rensegard | Ind | Ud | rensegard | Ind | Ud | rensegard
| ACO Stormclean 1000 | Silica (Millisil W4)
|  |  | 0.125 | 98.912
|  |  | 0.3 | 97.5301
|  |  | 1.25 | 95.3333
| ACO Stormclean 2200 (2021) | Silica (Millisil W4)
|  |  | 0.75 | 98.7253
|  |  | 1.8 | 97.224
|  |  | 7.5 | 89.476
| ACO Stormclean 2200 (2023) | Silica (Millisil W4)
|  |  | 0.75 | 98.66
|  |  | 1.8 | 96.92
|  |  | 7.5 | 88.396
| ACO Stormsed Vortex 800 m2 | Silica (Millisil W4)
|  |  | 0.2 | 91.4752
|  |  | 0.48 | 85.9681
|  |  | 2 | 62.9469
ACO Stormclean filtermedie
|  |  | 0.16 |  | 97.7 | 96.7
|  |  | 0.38 |  | 98.8 | 98.3
|  |  | 1.6 |  | 93.3 | 93.9
| DPF | Silica (Millisil W5)
Anlæg A: 900 L, 2 mm plader med 34 plader
|  |  | 0.25 | 98
|  |  | 0.5 | 98
|  |  | 0.75 | 96
|  |  | 1 | 97
Anlæg B: 978 L, 4 mm plader med 29 plader
|  |  | 0.25 | 100
|  |  | 0.5 | 99
|  |  | 0.75 | 99
|  |  | 1 | 98
| Rockflow | [9 empty] | 1,5 µm
[7 empty] | 1 | 180 | 2.2 | 99 |  | n/a | n/a | n/a | n/a | 30 | 5.6 | 81 | 94 | 5.9 | 37 | 180 | 29 | 84 | 65 | 31 | 52 | 3.6 | <0,3 | 92-96 | 0.038 | <0,02 | 47-74 | 0.35 | 0.028 | 92 | 2.3 | 0.86 | 63 | 0.809 | <DL | n/a
[7 empty] | 2 | 72 | 15 | 79 |  | n/a | n/a | n/a | n/a | 29 | 9.6 | 67 | 9.9 | 6.7 | 32 | 110 | 42 | 62 | 55 | 31 | 44 | 2.1 | 0.44 | 79 | 0.024 | 0.029 | -21 | 0.16 | 0.33 | 79 | 2.1 | 1.5 | 29 | 0.78 | 0.025 | 97
[7 empty] | 3 | 400 | 40 | 90 |  | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 150 | 70 | 53 | 59 | 33 | 44 | 520 | 180 | 65 | 220 | 88 | 60 | 11 | 3.9 | 65 | 0.093 | 0.048 | 48 | 0.68 | 0.3 | 56 | 6.2 | 4.6 | 26 | 1.56 | 0.475 | 70
[7 empty] | 4 | 410 | 68 | 83 |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 94 | 33 | 65 | 8.6 | 20 | -133 | 420 | 97 | 77 | 34 | 43 | -26 | 9 | 1.7 | 81 | 0.56 | 0.087 | 84 | 0.66 | 0.12 | 82 | 2 | 1 | 50 | 0.409 | 0.021 | 95
[7 empty] | 5 | 240 | 43 | 82 |  | 7.3 | 8 | 7.3 | 8 | 140 | 25 | 82 | 68 | 15 | 78 | 390 | 99 | 75 | 190 | 50 | 74 | 5.5 | 0.86 | 84 | 0.13 | <0,02 | 85-92 | 0.71 | n/a | n/a | 9.3 | n/a | n/a | 0.889 | <DL | n/a
[7 empty] | 6 | 90 | 4.7 | 95 |  | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 3.8 | 6.5 | -71 | 1.5 | 5.7 | -280 | 20 | 27 | -35 | 21 | 23 | -10 | 0.57 | <0,3 | 47-74 | <0,02 | <0,02 | n/a | 0.13 | 0.023 | 82 | 0.47 | 0.85 | -81 | 0.244 | <DL | n/a
[7 empty] | 7 | 49 | 2.8 | 94 |  | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 2.5 | 4.4 | -76 | 1 | 4.2 | -320 | 23 | 23 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0.39 | <0,3 | 23-62 | <0,02 | <0,02 | n/a | 0.058 | 0.015 | 74 | 0.7 | 0.92 | -31 | 0.114 | <DL | n/a
[7 empty] | 8 | 160 | 10 | 94 |  | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 17 | 17 | 0 | 13 | 13 | 0 | 35 | 60 | -71 | 44 | 25 | 43 | <0,3 | 1.2 |  | 0.095 | 0.038 | 60 | 0.23 | 0.057 | 75 | 2.5 | 2.1 | 16 | 0.102 | <DL | n/a
[7 empty] | 9 | 34 | 17 | 50 |  | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 15 | 12 | 20 | 12 | 9.6 | 20 | 39 | 19 | 51 | 35 | 16 | 54 | <0,3 | <0,3 | n/a | 0.036 | 0.06 | -67 | 0.13 | 0.063 | 52 | 1.1 | 1.9 | -73 | 0.036 | <DL | n/a
[7 empty] | 10 | 27 | 5.7 | 79 |  | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 1 | 5.7 | 5.9 | -4 | 21 | 9 | 57 | 22 | 7.4 | 66 | <0,3 | <0,3 | n/a | 0.02 | 0.022 | -10 | 0.069 | 0.026 | 62 | 0.96 | 0.85 | 11 | 0.044 | <DL | n/a
| SediPipe 600/24 | CaCO3
|  |  | 0.5 | 92.8
|  |  | 1.2 | 87.2
|  |  | 5.1 | 79.9
| Stoppol 10 C | Silica (Millisil W4)
|  |  | 0.25 | 91.5
|  |  | 0.6 | 86
|  |  | 2.5 | 62.9
| Trithon | Silica (Sibelco C4)
|  |  | 5 | 91
|  |  | 10 | 78
|  |  | 15 | 68
|  |  | 20 | 60
| ViaPlus 6600 | Silica (Millisil W4)
|  |  | 1.65 | 99.6
|  |  | 3.96 | 97.8
|  |  | 16.5 | 85.1
|  |  | 25 |  | 99.8 | 88.3
| ViaTube III 3 | Silica (Millisil W4)
|  |  | 0.33 | 91.1
|  |  | 0.78 | 90
|  |  | 3.25 | 75